Czujnik temperatury

typ Pt100-BCT, Pt500-BCT, Pt1000-BCT

Czujnik temperatury  typ Pt100-BCT, Pt500-BCT, Pt1000-BCT przeznaczony jest do pomiaru temperatury w cieczach lub gazach. Kapilara czujnika wykonana jest z cienkościennej rurki  ze stali kwasoodpornej 1H18N9T. Czujnik jest zahermetyzowany i wyprowadzony elastycznym przewodem w oplocie i izolacji silikonowej.

Konstrukcja mechaniczna czujnika gwarantuje małą stałą czasową pomiarów oraz wysoką odporność na udary mechaniczne, wibracje i warunki klimatyczne.

Przykłady zastosowań - pomiary temperatur: przy procesach parzenia, w zbiornikach otwartych, zbiornikach ciśnieniowych i rurociągach, pomieszczeniach itp.

DANE TECHNICZNE:

- Zakres pomiarowy		-70oC  ÷ +180oC

- Element pomiarowy		cienkowarstwowy opornik platynowy kl A

- (Pt100, Pt500, Pt1000) zgodny z DIN IEC 751,

f-my HERAEUS SENSOR GmbH

- Max. prąd pomiarowy		5mA

- Długość kapilary		40 mm lub 100 mm

- Średnica kapilary		ø 6 mm

- Przewód pomiarowy dla Pt100		3 x 0,25 w oplocie i izolacji silikonowej

- Przewód pomiarowy dla Pt500, Pt1000		2 x 0,25 w oplocie i izolacji silikonowej

- Długość przewodu		do uzgodnienia

- Masa		 0,1 kg (dla przewodu 2mb)

- Stopień ochrony		IP 65

Rys1. Czujnik temperatury typ Pt... - BCT

W zależności od zastosowania  czujnik temperatury Pt... - BCT można wyposażyć w :

- wieszak kątowy typ WCT-K/B, przeznaczony do mocowania czujnika na ścianie

- wieszak prosty typ WCT-P/B, przeznaczony do wprowadzenia czujnika przez osłony kanałów wentylacyjnych, izolowane ściany komór hermetycznych, itp.

- osłonę ciśnieniową typ OCT/B z gwintem zewnętrznym 1/2', wykonaną ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, umożliwiającą pomiar temperatury cieczy lub gazów w zbiornikach ciśnieniowych i bezciśnieniowych, oraz wymianę czujnika bez konieczności rozszczelniania instalacji.

Rys2. Wieszak kątowy typ WCT-K/B			Rys3. Wieszak prosty typ WCT-P/B

Rys4. Osłona ciśnieniowa typ OCT/B (1H18N9T )

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys.5. Schemat podłączenia czujników Pt... - BCT (kolory wyprowadzeń).

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy określić : typ elementu pomiarowego, długość czujnika oraz wybrane akcesoria niezbędne do jego instalacji. Na przykład :

Czujnik temperatury Pt 100 - BCT /40/ 3

Osłona ciśnieniowa  OCT /B

-oznacza czujnik typu Pt 100 wg rys.1  o długości kapilary 40 mm, z przewodem pomiarowym długości 3 mb  i osłoną ciśnieniową OCT/B wg. rys.4