- Tablica sterownicza amoniakalnego oddzielacza cieczy  typ  TS-POC2/s i TS-POC3/s

ZASTOSOWANIE:

Tablica TS POC/s służy do automatycznego napełniania płynnym amoniakiem oddzielaczy cieczy oraz do sygnalizacji o stopniu napełnienia oddzielacza cieczą.

DANE TECHNICZNE:			TS-POC3/s			TS-POC2/s

- napięcie zasilania			220V, 50Hz			220V, 50Hz

- dopuszczalna zmiana napięcia		+ 10% ÷ -15%			+10%  ÷ -15%

- informacja świetlna na tablicy:	dolny poziom cieczy		-

- nominalny poziom cieczy		nominalny poziom cieczy

- górny poziom cieczy		górny poziom cieczy

- wyjściowe napięcia sterujące		zawór amoniaku -220V~		zawor amoniaku -220V~

alarm poziomu dolnego -220V~	-

alarm poziomu gornego -220V~	alarm poziomu gornego -220V~

- dopuszczalne obciążenie 		6A/ 250V~			6A/ 250V~

- wymiary tablicy			403 x 333 x 129mm		403 x 333 x 129mm

- masa				3,5 kg				3 kg

- stopień ochrony			I P 64				IP 64

- SZKIC WYMIAROWY TS-POC3/s:

Rys.1. Tablica sterownicza TS-POC3/s (wersja zabudowy modułowej w rozdzielnicy Henzel typ KV-9118).

- BUDOWA:

Tablica sterownicza zmontowana jest w rozdzielnicy (f-my  Henzel) typu KV 9118, z następujących podzespołów elektrycznych:

- Wyłącznik główny

- Bezpiecznik - 6A

- Komplet lampek sygnalizacyjnych

- Przekaźniki regulatorów poziomu cieczy - szt 3 (w TS-POC2/s - 2 szt)

- Przekaźniki wykonawcze (styczniki ESB 20-20) - szt 3 (w TS-POC2/s - 2 szt)

."PRZEKAŹNIK RPC" poziomu nominalnego powoduje podanie napięcia na cewkę zaworu elektromagnetycznego uzupełniającego poziom cieczy w zbiorniku. "PRZEKAŹNIK RPC" poziomu alarmowego gornego powoduje podanie napięcia na obwód sygnalizacji zewnętrznej. "PRZEKAŹNIK RPC" poziomu awaryjnego dolnego (występujący tylko w tablicy TS-POC3/s)powoduje podanie napięcia na obwód sygnalizacji zewnętrznej.

Stan załączenia zaworu oraz stany alarmowe sygnalizowane są umieszczonymi na tablicy lampkami (zielona - załączenie zaworu, czerwona-migowa - stan alarmowy).

- UWAGI MONTAŻOWE:

- Tablica przystosowana jest do montażu na ścianie lub pionowej płaszczyźnie

- Opis listwy przyłączeniowej:					TS-POC3/s 		TS-POC2/s

Zasilanie - zero						szyna - N			szyna - N

Zasilanie - faza						-1			-1

Sygnalizacja zewnętrzna poziomu dolnego			-2			-

Zasilanie zaworu elektromagnetycznego				-3			-3

Sygnalizacja zewnętrzna poziomu górnego			-4			-4

Cewka czujnika dolnego poziomu				-5, -6			-

Cewka czujnika nominalnego poziomu				-7, -8			-7, -8

Cewka czujnika górnego poziomu				-9, -10			-9, -10

Zabezpieczenia przeciwporażeniowe				szyna - PE		szyna - PE

- SZKIC WYMIAROWY TS-POC2/s:

Rys 3. Tablica sterownicza TS-POC2/s (wersja zabudowy modułowej w rozdzielnicy Henzel typ KV-9118).