Regulator poziomu cieczy

typ RPC-W/s  i  RPC-P/s

ZASTOSOWANIE:

Regulacja poziomu cieczy w zbiornikach hydroforowych, zbiornikach skroplin o temperaturze nie przekraczającej 70C (dla regulatora RPC-W/s), lub do zbiorników wody gorącej, ciśnieniowych kotłów parowych itp, o temperaturze nie większej niż 160C (dla regulatora RPC-P/s)

DANE TECHNICZNE:				PRZEKAŹNIKA		               CZUJNIKA

- napięcie zasilania	.		220V, 50Hz 			-

- dopuszczalna zmiana napięcia		+10% ÷ -15%			-

- pobór mocy				< 2W				-

- strefa nieczułości:	     -RPC-W/s	2cm  5cm			-

- -RPC-P/s	1cm  2,5cm			-

- dopuszczalne obciążenie styków		1A/250V			-

- rodzaj styków				przełączalne			-

- temperatura otoczenia			0 C ÷ 50 C			0 C ÷ 60 C

- max. temperatura czynnika: -RPC-W/s	-				+70C

- -RPC-P/s	-				+160C

- ciśnienie robocze			-				<1.5 Mpa

- typ obudowy				do zabudowy modułowej		-

- wymiary				53 x 95 x 65mm (trzy moduły)	125 x 205 x 330mm

- masa 				0,3kg				4kg

- stopień ochrony 			IP 20				IP 64

SZKICE WYMIAROWE:

Rys.1. Przekaźnik regulatora poziomu

cieczy typ RPC-W/s lub RPC-P/s.				Rys.2. Czujnik indukcyjno-ciśnieniowy do H2O

ZASADA DZIAŁANIA:

Regulator poziomu cieczy RPC-W/s (RPC-P/s) składa się z dwu części: "PRZEKAŹNIKA RPC" - zawierającego mostek pomiarowy, wzmacniacz, nastawnik strefy nieczułości i przekaźnik wykonawczy. oraz "CZUJNIKA INDUKCYJO CIŚNIENIOWEGO" -  zbiornika ciśnieniowego w którym umieszczony jest pływak. Na zbiorniku ciśnieniowym umieszczona jest cewka pomiarowa, zasilana napięciem bezpiecznym (<12V) z "PRZEKAŹNIKA RPC"

Zmiana poziomu cieczy w zbiorniku powoduje zmianę położenia pływaka, a tym samym zmianę głębokości zanurzenia trzpienia magnetycznego w cewce pomiarowej. Indukcyjność cewki, zależna od poziomu cieczy, wpływa na wartość napięcia pomiarowego, od którego zależy stan przekaźnika wykonawczego.

Przekaźnik wykonawczy jest w stanie wyłączonym gdy ciecz osiągnie poziom wysoki. Załączenie przekaźnika  wykonawczego następuje po spadku poziomu cieczy o nastawiona wartość.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys.3. Schemat połączeń - Stany przekaźnika wykonawczego w zależności od położenia pływaka.

UWAGI MONTAŻOWE:

"CZUJNIK INDUKCYJNO-CIŚNIENIOWY przystosowany jest do pracy w zakresie temperatur 0oC  70C dla RPC/W/s  i  0OC  160C dla RPC/P/s, w warunkach dużej wilgotności. Króćce czujnika przystosowane są do montażu skręcanego - gwint R3/4" Poziom wyłączania i załączania (dla minimalnej strefy nieczułości) jest zaznaczony na czujniku.

.	. Przekaźnik przeznaczony jest do zabudowy modułowej do mocowania na szynie TH 35 x 7.5.

Dopuszczalna długość przewodów pomiędzy przekaźnikiem a cewką pomiarową wynosi 150 mb. Zalecany typ przewodu - OWY 2 x 1,5 mm2.