Regulator poziomu cieczy

typ RPC-W  i  RPC-P

ZASTOSOWANIE:

Regulacja poziomu cieczy w zbiornikach hydroforowych, zbiornikach skroplin o temperaturze nie przekraczającej 70C (dla regulatora RPC-W), lub do zbiorników wody gorącej, ciśnieniowych kotłów parowych itp, o temperaturze nie większej niż 160C (dla regulatora RPC-P)

DANE TECHNICZNE:				PRZEKAŹNIKA			CZUJNIKA

- napięcie zasilania	.		220V, 50Hz 			-

- dopuszczalna zmiana napięcia		+10% ÷ -15%			-

- pobór mocy				< 3W				-

- strefa nieczułości:	-RPC-W		2cm  5cm			-

- -RPC-P		1cm  2,5cm			-

- dopuszczalne obciążenie styków		1A/250V			-

- rodzaj styków				przełączalne			-

- temperatura otoczenia			00C ÷ 500C			00C ÷ 600

- max. temperatura czynnika: -RPC-W	-				+700C

-RPC-P	-				+1600C

- ciśnienie robocze			-				<1.5 Mpa

- typ obudowy				natablicowa			-

- wymiary				130 x 145 x 100			125 x 205 x 330mm

- masa 				1 kg				4kg

- stopień ochrony 			IP 54				IP 64

SZKICE WYMIAROWE:

Rys.1. Przekaźnik regulatora poziomu		     Rys.2. Czujnik indukcyjno-ciśnieniowy do H2O

cieczy typ RPC-W lub RPC-P

ZASADA DZIAŁANIA:

Regulator poziomu cieczy RPC-W  (RPC-P) składa się z dwu części: "PRZEKAŹNIKA RPC" - zawierającego mostek pomiarowy, wzmacniacz, nastawnik strefy nieczułości i przekaźnik wykonawczy. oraz "CZUJNIKA INDUKCYJO CIŚNIENIOWEGO" -  zbiornika ciśnieniowego w którym umieszczony jest pływak. Na zbiorniku ciśnieniowym umieszczona jest cewka pomiarowa, zasilana napięciem bezpiecznym (<12V) z "PRZEKAŹNIKA RPC"

Zmiana poziomu cieczy w zbiorniku powoduje zmianę położenia pływaka, a tym samym zmianę głębokości zanurzenia trzpienia magnetycznego w cewce pomiarowej. Indukcyjność cewki, zależna od poziomu cieczy, wpływa na wartość napięcia pomiarowego, od którego zależy stan przekaźnika wykonawczego.

Przekaźnik wykonawczy jest w stanie wyłączonym gdy ciecz osiągnie poziom wysoki. Załączenie przekaźnika  wykonawczego następuje po spadku poziomu cieczy o nastawiona wartość.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys.3. Schemat połączeń - stany przekaźnika wykonawczego w zależności od położenia pływaka.

UWAGI MONTAŻOWE:

"CZUJNIK INDUKCYJNO-CIŚNIENIOWY przystosowany jest do pracy w zakresie temperatur 0oC  70C dla RPC/W i 0OC  160C dla RPC/P, w warunkach dużej wilgotności. Króćce czujnika przystosowane są do montażu skręcanego - gwint R3/4" .Poziom wyłączania i załączania (dla minimalnej strefy nieczułości) jest zaznaczony na czujniku.

Dopuszczalna długość przewodów pomiędzy przekaźnikiem a cewką pomiarową wynosi 150 mb. Zalecany typ przewodu - OWY 2 x 1,5 mm2.