Sygnalizator poziomu cieczy

typ SP

ZASTOSOWANIE:

Sygnalizowanie lub regulowanie poziomu cieczy w otwartym zbiorniku. Podstawowym  zastosowaniem sygnalizatora SP jest ochrona pomp głębinowych przed biegiem silnika pompy na sucho. Znajduje zastosowanie jako wyłącznik pływakowy do otwartych zbiorników w pompowniach wody, ścieków sanitarnych, ścieków gospodarki wiejskiej itp.

DANE TECHNICZNE:			PRZEŁĄCZNIK		PŁYWAK

- rodzaj styków				przełączalne		-

- dopuszczalne obciążenie styków		2A/250V~		-

- temperatura otoczenia			00C ÷ 700C		00C ÷ 700C

- wymiary				80 x 55 x 113 mm		40 x 40 x 273 mm

- masa				0,5 kg			0,4 kg

- stopień ochrony			IP 65			IP 65

SZKICE WYMIAROWE:

Rys.1.Obudowa przełącznika migowego.				Rys.2. Pływak

BUDOWA:

Sygnalizator składa się z przełącznika migowego w obudowie oraz pływaka. Dopuszczalne obciążenie styków wynosi 2A. Z obudowy wyprowadzony jest 3-żyłowy przewód dł. 1m. Obudowa przełącznika migowego oraz pływak wykonane są ze stopów aluminium i są odporne na wilgoć atmosferyczną (IP 65).

Rys 3. Montaż sygnalizatora poziomu cieczy SP

MONTAŻ:

Przełącznik należy zamocować do przygotowanego wspornika lub konstrukcji wkrętami M5, tak by oś osłony ustawiona była pionowo. Pływak zawiesić na żyłce z tworzywa sztucznego. Pływak tonie w wodzie. Zmiana stanu styków przełącznika  migowego następuje przy zanurzeniu pływaka do 80% wysokości. Obniżenie lustra cieczy do 20% wysokości pływaka powoduje ponowną zmianę stanu styków.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

Rys 4. Sterowanie pompowni ścieków			Rys 5. Zabezpieczenie pompy w studni 									głębinowej

Rys 6. Sygnalizacja przekroczenia poziomu cieczy w zbiorniku