Regulator temperatury

typ RT/Pt/s

ZASTOSOWANIE:

Regulatory temperatury do chłodzenia - Utrzymanie stałej temperatury w komorach chłodniczych, przechowalniach owoców lub warzyw, dojrzewalniach owoców, regulacja procesów wentylacji, zabezpieczenie przed nadmiernym spadkiem temperatury  w procesach schładzania, regulacja procesów technologicznych i wymienników ciepła.

Regulatory temperatury do grzania - Utrzymanie stałej temperatury ogrzewanych pomieszczeń, regulacja systemów zabezpieczenia przed przemarzaniem gruntu, utrzymanie stałej temperatury procesów technologicznych, regulacja temperatury wymienników ciepła, oparzalników, sterylizatorów, suszarek, płyt grzejnych i.t.p.

Regulatory temperatury RT/Pt/s przystosowane są do zabudowy modułowej, do montażu na szynie TH 35 x 7,5. Przeznaczone są do współpracy z czujnikami Pt100.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania			220V, 50Hz

- dopuszczalna zmiana napięcia	+10%, -15%

- pobór mocy			<2W

- zakres działania			wg tabeli 1

- strefa nieczułości			T = 0,5°C ÷ 5°C

- czujnik pomiarowy			Pt100

- linia pomiarowa 			trójprzewodowa

- długość linii pomiarowej		<200 mb

- kompensacja linii pomiarowej	wewnętrzna

- skuteczność kompensacji		98%

- dopuszczalne obciążenie styków 	1A/250V~

- rodzaj styków 			przełączające

- temperatura otoczenia		0°C ÷  50°C

- typ obudowy			do zabudowy modułowej

- wymiary				53x95x65 mm (trzy moduły)

- masa				0,3 kg

- stopień ochrony			IP 20

SZKIC WYMIAROWY:							  TABELA I.

| Typ regulatora | Zakres działania |
| --- | --- |
| do chłodzenia RT/Pt/s/H/-40 ÷ 10 RT/Pt/s/H/-10 ÷ 15 RT/Pt/s/H/0 ÷ 25 RT/Pt/s/H/0 ÷ 50 RT/Pt/s/H/20÷100 RT/Pt/s/H/0 ÷ 150 RT/Pt/s/H/0 ÷ 250 RT/Pt/s/H/0 ÷ 400 do grzania RT/Pt/s/G/-40 ÷ 10 RT/Pt/s/G/-10 ÷ 15 RT/Pt/s/G/0 ÷ 25 RT/Pt/s/G/0 ÷ 50 RT/Pt/s/G/20÷100 RT/Pt/s/G/0 ÷ 150 RT/Pt/s/G/0 ÷ 250 RT/Pt/s/G/0 ÷ 400 | -400C ÷ +100C -100C ÷ +150C 00C ÷ +250C 00C ÷ +500C +200C ÷ +1000C 00C ÷ +1500C 00C ÷ +2500C 00C ÷ +4000C -400C ÷ +100C -100C ÷ +150C 00C ÷ +250C 00C ÷ +500C +200C ÷ +1000C 00C ÷ +1500C 00C ÷ +2500C 00C ÷ +4000C |

Rys1. Regulator temperatury typ RT/Pt/s

ZASADA DZIAŁANIA:

Regulator temperatury RT/Pt/s mierzy oporność czujnika oraz oporność linii pomiarowej. W zależności od uprzednio dokonanych nastaw:  temperatury zadanej (Tn) oraz strefy nieczułości (T) ustawia stan przekaźnika wyjściowego. Stan czynny przekaźnika sygnalizowany jest diodą świecącą.

W regulatorach do chłodzenia przekaźnik wyjściowy jest wyłączany przy spadku temperatury mierzonej poniżej wartości temperatury zadanej. Załączenie przekaźnika następuje po wzroście temperatury o wartość strefy nieczułości T.

W regulatorach do grzania przekaźnik wyjściowy jest wyłączany przy wzroście temperatury mierzonej powyżej wartości temperatury zadanej. Załączenie przekaźnika następuje po spadku temperatury o wartość strefy nieczułości T.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys.2. Regulatory temperatury do chłodzenia: A) Schemat instalacji regulatora z kompensacją wpływu oporności linii na błąd pomiaru, B) schemat instalacji bez kompensacji, C) schemat załączania obwodu sterowanego w f-cji temperatury.

Rys.3. Regulatory temperatury do grzania: A)Schemat instalacji regulatora z kompensacją wpływu oporności linii na błąd pomiaru, B) schemat instalacji bez kompensacji, C) schemat załączania obwodu sterowanego w f-cji temperatury.

UWAGI MONTAŻOWE:

Regulator temperatury przeznaczony jest do zabudowy modułowej na szynie TH 35 x 7,5.. Do połączenia regulatora temperatury z czujnikiem zaleca się użycie przewodu miedzianego trójżyłowego typu OMY 3 x 1. Dopuszczalna długość przewodu - 200 m.

Instalację regulatora należy wykonać zgodnie z rys 2A lub 3A. Użycie przewodu trójżyłowego, którego dwie żyły są zwarte od strony czujnika pozwala na pomiar rezystancji linii i automatyczną kompensację wpływu rezystancji linii na błąd pomiaru temperatury. Skuteczność kompensacji - 98%. W przypadku gdy odległość pomiędzy czujnikiem a termostatem jest mniejsza niż 5m błąd powstający na skutek rezystancji linii jest mniejszy niż 0,50C i można stosować linię dwuprzewodową. Czujnik należy wówczas podłączyć do zacisków 5 - 6 regulatora temperatury a zaciski 6 - 7 zewrzeć (rys.2B lub 3B).

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy określić typ regulatora z wybraną funkcja (chłodzenie - grzanie) oraz z wybranym zakresem temperatur.

Na przykład:

- Regulator temperatury RT/Pt/s/H/-40÷10 - oznacza regulator do montażu na szynę z f-cją chłodzenia i zakresem działania -400C ÷ +100C

- Regulator temperatury RT/Pt/s/G//0 ÷ 50 - oznacza regulator do montażu na szynę z f-cją grzania i zakresem działania 00C ÷ +500C

Czujnik Pt100 powinien występować w zamówieniu jako odrębna pozycja ze względu na możliwość wyboru typu czujnika w zależności od jego przeznaczenia.