Termostat trójpołożeniowy

typ 3RT/Pt

ZASTOSOWANIE:

Regulowanie temperatury jednym termostatem przy zasilaniu z dwu źródeł energetycznych (np. grzanie - chłodzenie), wykrywanie i sygnalizacja alarmu przekroczenia dopuszczalnych temperatur, sygnalizacji poprawnej temperatury ( np. zezwolenie na pracę urządzenia w ustalonym zakresie temperatur ).

DANE TECZNICZNE:

- napięcie zasilania	220V; 50Hz

- dopuszczalna zmiana napięcia	+10% / -15%

- pobór mocy	<4 W

- zakres  działania:

3RT/Pt/Z     	0C ÷ + 40C

3RT/Pt       	-15 0C ÷ +150C

- różnica temperatury działania  przekaźników

wykonawczych - strefa martwa (nastawialna)  T	1C ÷ 10C

- nieczułość działania przekaźników

wykonawczych (nastawialna)  T1 i T2	0,5C ÷ 5C

- temperatura otoczenia	00C ÷ +50C

- czujnik pomiarowy	Pt100

- linia pomiarowa	trójprzewodowa

- długość linii pomiarowej	<200 m

- kompensacja linii pomiarowej	wewnętrzna

- skuteczność kompensacji	98%

- rodzaj styków	przełączające

- dopuszczalne obciążenie styków	1 A/ 250 V~

- typ obudowy	zatablicowa

- wymiary obudowy	96 x 96 x 61 mm

- masa		0,5 kg

- stopień ochrony	IP41

SZKIC WYMIAROWY:

Rys 1. Termostat trójpołożeniowy 3 RT/Pt

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys 2. Schemat podłączeń termostatu 3RT/Pt

ZASADA DZIAŁANIA:

Termostat 3RT/Pt przeznaczony jest do współpracy z czujnikiem Pt100. Zawiera elektroniczny wzmacniacz  sygnału pomiarowego, dwa przekaźniki wykonawcze, dwie lampki sygnalizacji stanu przekaźników, potencjometry do zadawania parametrów regulacji. Zmiana oporności czujnika pod wpływem temperatury zostaje przetworzona i wzmocniona w układzie elektronicznym, uruchamiającym dwa przekaźniki wykonawcze, stosownie do nastawionej temperatury - Tn ,  strefy martwej - ΔT, i stref nieczułości przekaźników wykonawczych - T1  i T2

NASTAWIENIE I REGULACJA:

Temperatura nominalna Tn znajduje się pośrodku strefy martwej i jej zmiana powoduje przesuwanie strefy martwej na osi temperatur. Powinna ona odpowiadać średniej żądanej temperaturze czynnika lub pomieszczenia. Strefa martwa T jest zawsze symetrycznie rozciągana względem temperatury Tn. Nieczułość działania przekaźników wykonawczych dolnego T1 i górnego T2 regulowana jest do wnętrza strefy martwej. (patrz wykres funkcjonalny).

UWAGI MONTAŻOWE:

Regulator temperatury 3RT/Pt/Z umieszczany jest w obudowie zatablicowej  przystosowanej do montażu w otworze o wymiarach 92 x 92 /-0,0 mm ÷ -2,0 mm/.  Układ pomiarowy przystosowany jest do współpracy z czujnikiem Pt100 poprzez linię pomiarową trójprzewodową. Dopuszczalna długość linii pomiarowej OMY 3x1 pomiędzy czujnikiem i termostatem wynosi 200 m.  Człon wykonawczy ma automatyczną kompensację błędu wynikającego z oporności przewodów linii pomiarowej.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

Termostat trójpołożeniowy 3RT/Pt znajduje zastosowanie w układach klimatyzacji, stabilizacji temperatury procesów technologicznych (rys3), w układach alarmu przekroczenia dopuszczalnych temperatur (rys4) lub zezwolenia na pracę linii technologicznej jeżeli wartość temperatury mierzonej jest poprawna (rys5). Jednym z zastosowań termostatu 3RT/Pt jest regulacja podgrzewania rur spustowych  w celu ochrony przed zamrożeniem zwłaszcza w okresach wiosennym i jesiennym.

Układ regulacji odmrażania rur spustowych.

Układ regulacji podgrzewania i odmrażania rur spustowych odprowadzających wodę deszczową został zrealizowany w oparciu o trójpołożeniowy regulator temperatury 3RT/Pt (-150C ÷ +150C).wg aplikacji zgodnej z rys.5.

Rury spustowe powinny być podgrzewane w przypadku wystąpienia niewielkich temperatur ujemnych powietrza atmosferycznego. Przy wystąpieniu temperatur od -50C  do 00C może następować roztapianie śniegu zalegającego na dachu na skutek operacji słońca lub podgrzewania ciepłem z wnętrza budynku, a spływająca woda ma możliwość zamarznięcia w rurach spustowych. Grozi to zablokowaniem odpływu wody.

Czujnik termostatu 3RT powinien być umieszczony na zewnątrz budynku w miejscu  zacienionym. Termostat powoduje załączenie grzałek elektrycznych  wewnątrz niebezpiecznego przedziału temperatur.

Zalecane nastawy wartości progowych na termostacie:

-      Tn  -  -2,50C (średnia temperatura  niebezpiecznego obszaru temperatur)

-    ΔT  -     60C   (wielkość niebezpiecznego obszaru temperatur)

-  ΔT1  -  0,50C  (nieczułość termostatu na krańcu dolnym obszaru

-  ΔT2   - 0,50C   (nieczułość termostatu na krańcu górnym obszaru)

Przy takich nastawach podgrzewanie będzie  załączone przy temperaturze powietrza pomiędzy -50C  a  00C  a wyłączone przy temperaturze powietrza niższej niż  -5,50C, i wyższej niż +0,50C. W strefach nieczułości występujących na krańcach wyróżnionego zakresu temperatur stan załączenia grzałek jest nieokreślony I zależny od tego czy temperatura przekracza granice przedziału niebezpiecznego na zewnątrz czy wchodzi do wnętrza przedziału.

W przypadku  występowania zalodzeń skorygować nastawy. np. rozszerzyć strefę martwa ΔT.