Dwukanałowy rejestrator – regulator temperatur  typ CRT-2/1

ZASTOSOWANIE:

Opis dotyczy mikroprocesorowego sterownika typ CRT-2, z oprogramowaniem w wersji JKS 1.0 15/11/96

Sterownik mikroprocesorowy CRT-2 przeznaczony jest do pomiaru, regulacji i rejestracji temperatur. Ponadto wykrywa i sygnalizuje stany alarmowe temperatur na obiekcie. Pomiar realizowany jest przy pomocy czujników typu Pt100. Czujniki podłączone są do sterownika liniami trójprzewodowymi, zapewniającymi kompensacje błędu pomiaru wynikającego z rezystancji linii. Zalecana długość linii pomiarowych nie większa niż 200 mb.

Sterownik wyświetla zmierzone wartości temperatur na wyświetlaczu cyfrowym (2 x 4-cyfry), z dokładnością  0.1 stopnia. Ponadto gromadzi wyniki pomiarów w pamięci wewnętrznej. Dane o temperaturze cechowane są aktualną datą i godziną pobieraną z wbudowanego zegara czasu rzeczywistego. Wyniki pomiarów mogą być przesyłane na mikrodrukarkę (I/F RS232) , na bieżąco co nastawiony interwał czasu. Dane opatrzone są datą i godziną. Można również sporządzić dokument za określony dzień poprzez wydruk danych z pamięci zapisanych pod wybraną datą. Pamięć wbudowana w sterownik pozwala na zapamiętanie  do 16 tys. pomiarów (z dwu kanałów), co pozwala na zgromadzenie danych ,przy rejestracji co 5min, za okres ok. jednego miesiąca. Najstarsze dane są niszczone w miarę napływu nowych pomiarów. Poza funkcjami pomiarowymi, sterownik może sygnalizować stany alarmowe temperatur oraz realizować funkcje sterownicze.

Sterownik posiada przewidziane miejsce na wbudowanie układów umożliwiających  przesyłanie danych do komputera typu PC, po liniach interfejsu RS422/485 (linie prądowe z optoseparacją).

- DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania		220V 50Hz

- dopuszczalna zmiana napięcia	-15%  +10%

- pobór mocy			< 8W

- zakres pomiarowy		-50°C ÷ +250°C

- dokładność odczytu		jedna cyfra po przecinku

- klasa pomiarowa		0.1

- ilość wejść pomiarowych 	2

- czujniki pomiarowe		Pt100

- długość linii pomiarowej 	max. 200 mb

- linia pomiarowa 		trójprzewodowa

- kompensacja linii pomiarowej	wewnętrzna

- skuteczność kompensacji	98%

- wyświetlacze temperatury 	LED  2 x 4

cyfry(wys. 9 mm)

- wyświetlacz funkcji	ciekłokrystaliczny

- podtrzymanie pamięci wew.	bateria litowa

- przekaźniki wyjściowe	optotriaki

- max obciążalność wyjść	1A/250V ~

- temperatura otoczenia	0°C ÷ 50°C

- wymiary obudowy		96 x 96 x 61 mm

- typ obudowy 		zatablicowa

- masa   			0,3 kg

- stopień ochrony 		IP 41

(płyta czołowa

hermetyzowana)

BUDOWA :

Sterownik CRT-2/1 zbudowany jest w oparciu o mikroprocesor z rodziny 80C51 i ma wbudowane następujące bloki funkcjonalne:

- multiplekser analogowy kanałów pomiarowych

- przetwornik A/D dwunastobitowy plus znak,

- pulpit techniczny zawierający

-wyświetlacz temperatur (2 x 4 cyfry)

-wyświetlacz alfanumeryczny  2 x 16 znaków

-klawiaturę  ( „ESC”,  „  „,  „  ”,  „ „,   „ „,  „ENTER” )

-wyświetlacz diodowy do sygnalizacji. przekroczenia dopuszczalnych

temperatur  ( ALM1.d,   ALM1.g,   ALM2.d,   ALM2.g )

-wyświetlacz  diodowy stanu przekaźników  P1,  P2,  ALM

- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym

- pamięć o pojemności  8 x 128k z podtrzymaniem bateryjnym

Sterownik bez dodatkowych modułów może być użyty jako dwukanałowy regulator temperatur, z równoczesnym wyświetlaniem wartości  temperatur  w dwóch kanałach  i sygnalizacją przekroczenia temperatur dopuszczalnych. Stan przekaźnika P1 zależny jest od temperatury w kanale pierwszym, a przekaźnika  P2  od temperatury w kanale drugim. Sterownik umożliwia wybranie dla każdego z przekaźników jednego z czterech wariantów pracy   ( ; wariant 0  - przekaźnik wyłączony,  ; wariant 1  -  sygnalizacja stanów alarmowych indywidualnie dla każdego kanału,   ; wariant 2  -  termostat  dwustawny do grzania, ;wariant 3  -  termostat dwustawny do chłodzenia ). Wyświetlacz alfanumeryczny pozwala na przeglądanie danych zapisanych w pamięci sterownika..

Przekroczenia temperatur  alarmowych sygnalizowane są czterema diodami  określającymi w którym kanale i w jakim kierunku nastąpiło przekroczenie. Ponadto w przypadku przekroczenia temperatur alarmowych załączany jest przekaźnik zbiorczy ALM - umożliwiający wyprowadzenie zewnętrznego obwodu alarmu. Stan załączenia przekaźnika ALM sygnalizowany jest zapaleniem czerwonej diody (światło migowe)

Dołączenie mikrodrukarki typ DR-24 daje dodatkowo możliwość bieżącej rejestracji (wydruku) danych o temperaturze w kan1 i w kan2. Dane cechowane są aktualną godziną i stronicowane na zbiory dobowe opatrzone numerem rejestratora i datą. Częstotliwość wydruku jest deklarowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 60 min. Sterownik umożliwia również wydrukowanie danych z pamięci z określonego dnia (jeżeli uprzednio był zadeklarowany zapis do pamięci). Poniżej zamieszczono przykładowe wydruki rejestracji danych.

Sterownik ma również możliwość komunikacji z komputerem typu PC przez interfejs RS422/485.

Rys.1 Schemat edycji parametrów pracy sterownika CRT-2/1