Elektromagnetyczne zawory

amoniakalne, serwotłokowe

typ EZAS i EZAS-GG

do instalacji chłodniczych

ZASTOSOWANIE:

Zawory typu EZAS są przeznaczone do automatyzowania przepływów na przewodach: cieczy ze skraplacza, pompowego zasilania parowników, powrotnych z parowników, pary i cieczy z odtajania do osuszaczy.

Do przewodów gorącego gazu przeznaczone są zawory EZAS-GG o podwyższonej odporności na zanieczyszczenia niesione przez gorące pary amoniaku.

Zawory działają w systemie zamknięty-otwarty. Bez napięcia zawór jest zamknięty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie znamionowe				220V/50Hz

- dopuszczalna zmiana napięć			+10% ÷ -15%

- moc znamionowa cewki				20W

- nominalny przekrój przepływu			dn (wg tabeli 1)

- współczynnik przepływu				Kv ( wg tabeli 2)

- max. ciśnienie wewnętrzne			2,1 MPa

- max. różnica ciśnień otwarcia			1.8 MPa

- różnica ciśnień uchylenia zaworu

dla zaworu EZAS		<0.01 Mpa

dla zaworu EZAS-GG	<0,07 MPa

- temperatura otoczenia				0oC ÷ +70oC

- temperatura czynnika				-40oC ÷ +70oC

- rodzaj pracy					ciągły

- wymiary					wg tabeli 1

- masa zaworu 					wg tabeli 1

- stopień ochrony dla zaworów EZWS i EZPS		IP64

SZKIC WYMIAROWY:

TABELA 1

| typ | dn | D | H1 | H2 | L1 | L2 | masa kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EZAS16 EZAS20 EZAS25 EZAS32 EZAS40 EZAS50 | 16 20 25 32 40 50 | 86 86 118 118 154 154 | 160 160 180 180 200 200 | 145 145 160 160 185 185 | 120 120 130 130 140 140 | 120 120 130 130 160 160 | 2,8 3,0 5,0 5,5 8,0 8,0 |

Rys 1. Zawór elektromagnetyczny EZAS i EZAS-GG

WYDAJNOŚĆ ZAWORU:

Średnicę zaworu dla przewodu cieczy należy określać wg średnicy i wydajności przewodu. Dobór zaworu dla pary NH3     ( przewód ssawny i	gorącego gazu ) określa następująca zależność :

V = 32Kv ∆p/γ   lub  Kv = V/32/∆p

gdzie: 	V[m3/h] - wydajność zaworu dla pary

Kv[m3/h] - wydajność zaworu  dla wody przy ∆p = 0,013 MPa  dla przewodu ssawnego i ∆p=0,1 MPa

γ[kg/m3] - gęstość pary za zaworem

TABELA 2

| Wartość Kv[m3/h] | 4,4 | 8,2 | 14,2 | 24,0 | 39,0 | 54,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ zaworu EZAS | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |

Dopuszczalna nieszczelność zamkniętego zaworu określona jest we względnej wartości współczynnika kv, czyli wydajność zaworu przy spadku ciśnienia równym  0.1 MPa i wynosi 0.3 % kv.

ZASADA DZIAŁANIA: Zawór jest zamknięty jeżeli ciśnienie P2 jest równe ciśnieniu P1. Otwór  w tłoczku zamykającym służy do wyrównania ciśnień P1 i P2. Podłączenie napięcia do cewki zaworu sterującego  powoduje podniesienie rdzenia magnetycznego i upust czynnika przez rurkę odciążającą. Powstanie różnicy ciśnienia P2 i P1 (P2 < P1) powoduje otwarcie zaworu głównego przez ciśnienie P1. Odłączenie napięcia od zaworu pilotującego zamyka kanał odciążenia i powoduje wyrównanie ciśnienia P1 = P2.

P1

P2

Rys.2 Przekrój zaworu EZAS

MONTAŻ ZAWORU:

Zawór należy montować cewką do góry w osi pionowej. Zawory EZAS  i EZAS-GG przystosowane są do spawania do rurociągu (bez połączeń kołnierzowych).