Elektromagnetyczne zawory

wodne i parowe, serwotłokowe

typ EZWS i EZPS

ZASTOSOWANIE: Zawory typu EZWS są przeznaczone do automatyzowania przepływów wody w warunkach przemysłowych. Zawory typu EZPS dzięki zastosowaniu cewki izolowanej termicznie od korpusu zaworu umożliwiają sterowanie przepływem pary i gorącej wody. Zawory działają w systemie zamknięty-otwarty. Bez napięcia zawór jest zamknięty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie znamionowe				220V/50Hz

- dopuszczalna zmiana napięć			+10% ÷ -15%

- moc znamionowa cewki

dla zaworów EZWS		20W

dla zaworów EZPS			25W

- nominalny przekrój przepływu			dn (wg tabeli 1)

- współczynnik przepływu				Kv ( wg tabeli 2)

- max. ciśnienie wewnętrzne			1.5 MPa

- max. różnica ciśnień otwarcia			1.0 MPa

- różnica ciśnień uchylenia zaworu			<0.07 MPa

- temperatura otoczenia				0oC ÷ +70oC

- temperatura czynnika

dla zaworów EZWS		0oC ÷ +70oC

dla zaworów EZPS			0oC ÷ +170oC

- rodzaj pracy					ciągły

- wymiary					wg tabeli 1

- masa zaworu 					wg tabeli 1

- stopień ochrony dla zaworów EZWS i EZPS		IP54

SZKIC WYMIAROWY:

TABELA 1

| typ | d | dn | D | H1 | H2 | L1 | L2 | masa kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EZWS16;EZPS16 EZWS20;EZPS20 EZWS25;EZPS25 EZWS32;EZPS32 EZWS40;EZPS40 EZWS50;EZPS50 | R½’ R¾’ R1’ R1¼’ R1½’ R2’ | 16 20 25 32 40 50 | 86 86 118 118 154 154 | 160 160 180 180 200 200 | 145 145 160 160 185 185 | 120 120 130 130 140 140 | 120 120 130 130 160 160 | 2,8 3,0 5,0 5,5 8,0 8,0 |

Rys 1. Zawór EZWS/EZPS

WYDAJNOŚĆ ZAWORU: Wydajność zaworu dla wody w m3 / h w zależności od spadku ciśnienia pomiędzy wlotem a wylotem zaworu określa poniższa tabela:

TABELA 2

| TYP ZAWORÓW | WYDAJNOŚĆ ZAWORU w m3 / h PRZY SPADKU CIŚNIENIA NA ZAWORZE 0.06 MPa 0.1 MPa 0.14 MPa |
| --- | --- |
| EZWS 16; EZPS 16 EZWS 20; EZPS 20 EZWS 25; EZPS 25 EZWS 32; EZPS 32 EZWS 40; EZPS 40 EZWS 50; EZPS 50 | 3.5 4.4 5.2 6.3 8.2 9.7 11.1 14.2 16.5 18.9 24.0 27.9 31.0 31.1 45.5 42.3 53.6 61.6 |

Dopuszczalna nieszczelność zamkniętego zaworu określona jest we względnej wartości współczynnika kv, czyli wydajność zaworu przy spadku ciśnienia równym  0.1 MPa i wynosi 0.3 % kv.

ZASADA DZIAŁANIA: Zawór jest zamknięty jeżeli ciśnienie P2 jest równe ciśnieniu P1. Otwór  w tłoczku zamykającym służy do wyrównania ciśnień P1 i P2. Podłączenie napięcia do cewki zaworu sterującego  powoduje podniesienie rdzenia magnetycznego i upust czynnika przez rurkę odciążającą. Powstanie różnicy ciśnienia P2 i P1 (P2 < P1) powoduje otwarcie zaworu głównego przez ciśnienie P1. Odłączenie napięcia od zaworu pilotującego zamyka kanał odciążenia i powoduje wyrównanie ciśnienia P1 = P2.

P1

P2

Rys.2 Przekrój zaworu EZPS

MONTAŻ ZAWORU:

Zawór należy montować cewką do góry w osi pionowej. Zawory EZWS przystosowane są do montażu za pomocą połączeń skręcanych i posiadają na końcach nacięty gwint rurowy.

EZWS 16, EZPS16  - R 1/2 ' ,			EZWS 20, EZPS20  - R 3/4 ' ,

EZWS 25, EZPS 25 - R 1' ,			EZWS 32, EZPS 32 - R 1 1/4 ' ,

EZWS 40, EZPS 40 - R 1 1/2 ',		EZWS 50, EZPS 50 - R 2 '