Elektromagnetyczny zawór

dwu- i trójdrogowy

typ 2EZ2 i 3EZ2

ZASTOSOWANIE: Zawór sterowniczy do pneumatycznych siłowników przeponowych zaworów głównych, pneumatycznych siłowników cylindrycznych, zawór rozruchowy sprężarek chłodniczych, zawór typu otwarty – zamknięty dla gazów i cieczy (woda, powietrze, gazy spawalnicze itp.).

DANE TECHNICZNE:

- napięcie znamionowe				220V/50Hz lub 24V/50Hz lub 24V= lub 12V=

- dopuszczalna zmiana napięć				-15%  +10%

- moc znamionowa cewki				8W

- materiał korpusu					mosiądz, stal nierdzewna

- trzpień i osłona  trzpienia				stal nierdzewna

- uszczelnienie					teflon

- nominalny przekrój przepływu			otwór  2,0mm

- współczynnik przepływu				Kv= 0,10

- max. różnica ciśnienia zamknięcia

- zaworu bez napięcia (dla 3EZ2)			1 MPa

- max. różnica ciśnienia otwarcia (dla 2EZ2)		1 MPa

- max. ciśnienie wewnętrzne				1,5 MPa przyłącza wg tabeli 1

- zakres temp. otoczenia lub czynnika			– 15C do 40C

- masa zaworu					0,35 kg

- stopień ochrony 					IP 64

- SZKIC WYMIAROWY:

- Rys 1. Zawór elektromagnetyczny dwu i trójdrogowy 2EZ2, 3EZ2

BUDOWA:

- Rys 2. Przekrój zaworu dwudrogowego 2EZ2	Rys 3. Przekrój zaworu trójdrogowego 3EZ2

WYKONANIA ZAWORÓW I ŚREDNICE PRZYŁĄCZY:

| - Typ - Wykonanie | - A | - B | - C | - Przezna-czenie | - Cewka w stanie beznapięciowym | - Cewka pod napięciem | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2EZ2-1 - 2EZ2-2*) - 2EZ2-3 | - G⅛'' - G¼'' - M10x1 | - G⅛'' - G¼'' - M10x1 | - - - - - - | - Powietrze, - woda, oleje - gazy spawal | - Przepływ pomiędzy przyłączami - 1 – 2 -zamknięty | - Przepływ pomiędzy przyłączami - 1 – 2 -otwarty | - Zawory - dwudrogowe |
| - 3EZ2-4 - 3EZ2-5 *) - 3EZ2-6 | - G⅛'' - G¼'' - M10x1 | - G⅛'' - G¼'' - M10x1 | - G⅛'' - G⅛'' - M10x1 | Powietrze Woda,oleje - gazy spawal | - Przepływ pomiędzy przyłączami - 1 – 2 -zamknięty - 2 – 3 -otwarty.... | - Przepływ pomiędzy przyłączami - 1 – 2 -otwarty .. - 2 – 3 -zamknięty | - Zawory - Trójdrogowe |
| - 2EZ2-7 | - G¼'' | - G¼'' | - - | - Sprężarki - chłodnicze - amoniak.i freon | - Przepływ pomiędzy przyłączami - 1 – 2 - zamknięty | - Przepływ pomiędzy przyłączami - 1 – 2 -otwarty | - Dwudro-gowy |
| - 3EZ2-8 | - G¼'' | - G¼'' | - G⅛'' |  | - Przepływ pomiędzy przyłączami - 1 – 2 -zamknięty - 2 – 3 -otwarty.... | - Przepływ pomiędzy przyłączami - 1 – 2 -otwarty..... - 2 – 3 -zamknięty | - Trójdro-gowy |
| - *) Wykonania standardowe |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGI MONTAŻOWE:

1 Zawory należy montować w pozycji pionowej ,cewką do góry.

2. W dolnej powierzchni korpusu zaworu znajdują się dwa otwory M5 w rozstawie 16mm, umożliwiające mechaniczne mocowanie zaworu.:

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy określić typ zaworu , nr wykonania wg tabeli oraz napięcie cewki np. Zawór dwudrogowy typ 2EZ2_3 z cewką 24V 50Hz.. W przypadku braku dodatkowych informacji zawór dostarczany jest w wykonaniach standardowych –2EZ2-2 lub3EZ2-5 z cewką na napięcie 220V 50Hz.